## TR_E_Ljekarna_v1
INVESTITOR:
ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA ŠIBENIK
GRAĐEVINA:
LJEKARNA PIROVAC
LOKACIJA:
PIROVAC
PREDMET:
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
0. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
1 | Pripremni i završni radovi, pregled dokumentacije, te organizacija gradilišta | kpl | 1 |  | 0
2 | Odspajanje i demontaža postojeće elektroopreme u prostoru koji je dio zahvata adaptacije (radvodni ormari, svjetiljke, prekidači, priključnice, tipkala, ventilator...). Postojeću instalaciju je nužno ispitati, odspojiti i demontirati s posebnom pažnjom kako bi se osigurali uvjeti za siguran rad na objektu. Demontiranu opremu predati investitoru. Obzirom da se dio ljekarne ne adaptira, te da je mjerna oprema unutar objekta, dio instalacije je potrebno ostaviti u funkciji za potrebe rada. Naknadno u dogovoru s HEP-om mjerna oprema će se izmjestiti u novi KPMO na pročelju objekta, a na mjestu postojećeg izvesti prespajanje i odgovarajuća zaštita dijela instalacije koje ostaje u funkciji. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odspajanje i demontaža postojećeg alarmnog sustava (senzori, sirene, tipkovnica, centrala...) od strane ovlaštene osobe. Opremu je potrebno pažljivo označiti i skladištiti, te po dovršetku adaptacije ponovno postaviti i pustiti u rad. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
1. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
A | ELEKTRORAZVODNI ORMARl
Napomena: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni i ispitani, te opremIjeni potrebnirn šinskirn razvodom, nosačima za prihvat kabela, stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom sa svim oznakama i sl. U razdjelniku treba biti osigurano 20% rezervnog mjesta za mogućnost naknadne ugradnje opreme. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, pustanje urad i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom.
1 | Kućni priključni mjerni ormar KPMO
| Označavanje mjesta ugradnje, štemanje zida, te ugradnja u na pročelje objekta KPMO-1 razdjelnika prema dogovoru s HEP-om. Cijena uključuje i dobavu i postavljanje plastične cijevi fi 110 mm dužine do 2 m (za naknadno uvlačenje napojnog kabela) | kpl | 1 |  | 0
* Napomena:
Napojni kabel do razdjelnika KPMO, opremljen razdjelnik KPMO, mjerna oprema i limitatori obuhvaćeni su u okviru ugovora o priključenju potpisanog s isporučiteljem električne energije ("HEP").
2 | Razvodni ormar GRO
Označavanje mjesta ugradnje, štemanje zida, te dobava, montaža i spajanje podžbuknog trorednog (3x24M) tipskog metalnog razdjelnika s bijelim vratima, oznake GRO dimenzija cca 620x590x135 mm.
* 1 kom. kućište razdjelnika s vratima 3x24M kao Modul 160
* 3 kom. odvodnika prenapona, klasa B, 1P, 40 kA, 275 V
* 3 kom. prostor i ožičenje za limitator OSP ... A, 1p
* 1 kom. NN kompaktni prekidač 50A, 3p, s okidačem za daljinsko isklapanje, kao NG125N
* 2 kom. strujna zaštitna sklopka FID 40/0,03 A, 4p
* 1 kom. automatski prekidači C25A, 3p, 10kA
* 2 kom. automatski prekidači C16A, 3p, 10kA
* 21 kom. automatski prekidači B16A, 1p, 10kA
* 8 kom. automatski prekidači B10A, 1p, 10kA
* 1 kom. automatski prekidači B6A, 1p, 10kA
* ostali materijal i radovi:
- sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, vijci i matice, letve osigurača, maske, kanali za ožičenje i ostali sitni materijal
- uključivo stavljanje opomenske tablice, te pločice s oznakom sustava zaštite
- uz razdjelnik isporučiti električnu shemu
| Komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARl: |  |  |  | 0
B | RASVJETA
Dobava, montaža i spajanje rasvjetnih tijela, komplet sa predspojnim napravama, starterima i žaruljama. Stavka obuhvaća sav montažni i spojni pribor. Ponuditelj treba navesti točan tip nuđene rasvjete, a prije narudžbe potrebna je ovjera investitora / projektanta.
1 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog rasvjetnog tijela, downlightera, kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: metalno kućište, snaga svjetiljke maksimalno 20W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2000lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K/4000K, zaštita IP44 & IK03, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, promjer otvora rupe fi 220mm, TIP: PROIZVOĐAČ: | kom | 21 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog/ovjesnog (komplet s ovjesnim priborom) LED rasvjetnog tijela, sa integriranim LED izvorom svjetla, ukupna snaga svjetiljke maksimalno 26W, svjetlosni tok svjetiljke min 3000 lm, CRI 80, optika protiv blještanja UGR<19, 3000K, metalno kućište svjetiljke, mikroprizmatični difuzor, životni vijek 50.000 sati pri L80, IP40, dimenzije svjetiljke cca 1200x60x60mm (+/- 10%), metalno kućište završne obrade bijele boje TIP: PROIZVOĐAČ: | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela, nadgradna plafonjera, promjera fi300mm, visine 58mm (+/-10%) moguća montaža zidna i stropna, maksimalne snage 20W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1850 lm, boja svijetla 3000K, IP65 i IK10 zaštita, životni vijek 50.000 sati pri L70, polikarbonatno kućište TIP: PROIZVOĐAČ: | kom | 3 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje ugradne/nadgradne sigurnosne svjetiljke, kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 320lm, zaštita IP65, sa autotestom, uključene naljepnice smjera TIP: PROIZVOĐAČ: | kom | 6 |  | 0
| UKUPNO RASVJETA: |  |  |  | 0
C | KABELI, CIJEVI, TRASE
1 | Dobava, montaža, polaganje i spajanje kabela: Kabeli se polažu najvećim dijelom podžbukno u savitljivim plastičnim cijevima i u kabelskim trasama ili na plastičnim nosačima koji su u cijeni stavke. Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima. U cijene kabela su uključene i pripadajuće te podžbukne i nadžbukne razvodne kutije s poklopcem.
| * PP00 4x16 mm2 | m | 20 |  | 0
| * PP00 3x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| * PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| * PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 820 |  | 0
| * PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 780 |  | 0
| * (N) HXH E30 3x1,5 mm2 | m | 26 |  | 0
| * P-Y/F 16 mm2 | m | 40 |  | 0
| * P-Y/F 6 mm2 | m | 20 |  | 0
2 | Dobava i postava raznih instalacijskih cijevi za polaganje kabela. Cijevi se polažu u pripremljenim kabelskim kanalima, trasama, šlicevima, odnosno n/ž na odstojne obujmice.
| * instalacijska cijev CS (fi) 20/25 mm | m | 800 |  | 0
| * instalacijska cijev CS (fi) 40 mm | m | 20 |  | 0
| UKUPNO KABELI, CIJEVI, TRASE: |  |  |  | 0
D | PREKIDAČI, PRIKLJUČNICE, PRIKLJUČCI OSTALE OPREME
Prekidači i priključnice moraju se ponuditi od istog proizvođača. U jedinične cijene uključene su i podžbukne kutije, središnje ploče i odgovarajući braj pokrovnih okvira. Konačan izbor usuglasiti s investitoram.
1 | Jednopolni prekidač, p/ž, 10A, 250V | kom | 3 |  | 0
2 | Set prekidača, koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 2M, a sastoji se od: * 2 kom. jednopolni prekidač 10A, 250V | kom | 1 |  | 0
3 | Set prekidača, koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 7M, a sastoji se od: * 6 kom. jednopolni prekidač za rolete gore/dolje, 10A, 250V * 1 kom. slijepi modul | kom | 1 |  | 0
4 | Set prekidača, koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 7M, a sastoji se od: * 5 kom. jednopolni prekidač, 10A, 250V * 2 kom. slijepi modul | kom | 1 |  | 0
5 | Tipkalo za isklop napajanja u nuždi, tip kao PIT98-65-t (NO+NC), sa slijedećim natpisom: "isklop napajanja" | kom | 1 |  | 0
6 | Šuko monofazna priključnica, p/ž, 10/16A, 250V | kom | 15 |  | 0
7 | Šuko monofazna priključnica s poklopcem, p/ž, 10/16A, 250V | kom | 2 |  | 0
8 | Set priključnica, koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 7M, a sastoji se od: * 3 kom. šuko priključnica 10/16A, 250V | kom | 1 |  | 0
9 | Kabelski kanal dužine do 1 m za ugradnju priključnica u pult oficine, komplet s priborom za montažu, aluminijski, komplet s 3 šuko monofazne priključnice i 2 mrežne priključnice RJ45 cat.6 uključene u cijenu ove stavke | kpl | 2 |  | 0
10 | Mrežna priključnica 2x RJ45 cat.6 p/ž | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje kompleta za izjednačenje potencijala kojeg čini kutija za izjednačenje potencijala PS 49 kao "Elektrokontakt", komplet sa rednim stezaljkama, obujmicama, spojnicama i sl. | kpl | 5 |  | 0
Spajanje fiksnih električnih uređaja, te puštanje u rad. Radovi se izvode u suradnji s montažerom uređaja.
12 | Jednofazni kabelski izvod - spajanje uređaja | kom | 15 |  | 0
13 | Trofazni kabelski izvod - spajanje uređaja | kom | 4 |  | 0
14 | Spajanje unutarnjih jedinica klima uređaja (napojni i signalni kabel) | kom | 1 |  | 0
15 | Spajanje vanjskih jedinica klima uređaja (napojni i signalni kabel) | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava, montaža i spajanje ventilatora u wc-u i garderobi | kom | 2 |  | 0
17 | Izrada vijčanog spoja vodiča P/F 6-16 mm2 s kabelskom stopicom na metalne mase građevine. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PREKIDAČI, PRIKLJUČNICE, SPOJEVI: |  |  |  | 0
E | OSTALO
Napomena: navedene stavke se odnose na kompletne radove obuhvaćene ovim troškovnikom
1 | Izrada svih potrebnih proboja, šliceva i rupa za novu elektroinstalaciju | kpl | 1 |  | 0
2 | Ostala potrebna građevinska pripomoć, koja nije definirana u ostalim stavkama troškovnika, a nužna je za potpunu funkcionalnost građevine, te ostali nenabrojeni sitni spojni i montažni materijal. | kpl | 1 |  | 0
3 | Radovi na ispitivanju i mjerenju.
* funkcionalno ispitivanje elektroinstalacija s otklanjanjem grešaka.
* provjera i ispitivanje elektroinstalacije te izdavanje atesta od strane ovlaštene organizacije u skladu s propisima zaštite na radu i zaštite od požara.
* primopredaja elektroinstalacije korisniku, izrada zapisnika i puštanje u trajni pogon.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja kompletne elektrotehničke instalacije. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO OSTALO: |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
Izvedba telefonskog priključka na telefonski ormarić nije dio ovog troškovnika, već je obveza investitora i nadležnog davatelja usluge. Napomene u uvodnom dijelu ovog troškovnika se odnose i na instalacije slabe struje
A | TEL-RAČ INSTALACIJA
Napomena: RJ45 priključnice su navedene u poglavlju 1 u kompletu sa ostalim priključnicama jake i slabe struje. Sve stavke obuhvaćaju dobavu, montažu i spajanje navedene opreme
1 | Komunikacijski ormar (KO)
Dobava, ugradba i spajanje zidnog ormara dim. 600x900x495 mm, 19'', 18U. U cijenu je uključena doprema na objekt, montaža, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad, ispitivanje i atesti. Opremljen je sljedećom opremom:
* 1 kom. set s ventilatorom i termostatorn * 1 kom. patch panel 24 port FTP cat 6 * 2 kom. vodilica * 1 kom. power bar 7x230V * 1 kom. switch 100Mbit 24 port * 1 kom. set za uzemljenje * konektori i ostali sitni spojni i montažni materijal
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Mrežni kabel FTP cat.6 | m | 360 |  | 0
3 | Telefonski kabel TK 59 5x4x0,6mm | m | 20 |  | 0
4 | Alarmni kabel 6x0,22 | m | 160 |  | 0
5 | Savitljiva plastična zaštitna cijev CS20/25 | m | 300 |  | 0
6 | Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
7 | Ispitivanje izvedene instalacije, te izdavanje atesta. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO TEL-RAČ INSTALACIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
0. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
A | ELEKTRORAZVODNI ORMARl |  |  |  | 0
B | RASVJETA |  |  |  | 0
C | KABELI, CIJEVI, TRASE |  |  |  | 0
D | PREKIDAČI, PRIKLJUČNICE |  |  |  | 0
E | OSTALO |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  | Eur | 0
| PDV (25%) |  |  | Eur | 0
| SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  | Eur | 0